## Hoja 1
IFW060 | Ud | Válvula limitadora de presión.
Válvula limitadora de presión, STH "STANDARD HIDRÁULICA", de latón, con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, presión máxima de entrada de 16 bar, presión de salida regulable entre 1 y 5,5 bar, tarada a 3 bar, con conexión roscada para manómetro de 1/4" de diámetro y temperatura de servicio desde 0°C (excluyendo congelación) hasta 130°C. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt37sth095a |  | Ud | Válvula limitadora de presión, STH "STANDARD HIDRÁULICA", de latón, con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, presión máxima de entrada de 16 bar, presión de salida regulable entre 1 y 5,5 bar, tarada a 3 bar, con conexión roscada para manómetro de 1/4" de diámetro y temperatura de servicio desde 0°C (excluyendo congelación) hasta 130°C. | 1 | 40.44 | 40.44
mt42www041 |  | Ud | Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 10 bar. | 1 | 43.29 | 43.29
mt37www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones de fontanería. | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 85.13
2 |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h | Oficial 1ª fontanero. | 0.107 | 22.74 | 2.43
mo107 |  | h | Ayudante fontanero. | 0.107 | 20.98 | 2.24
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 4.67
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 89.8 | 1.8
Coste de mantenimiento decenal: 119,08€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 91.6